Utredning om uppfyllande av säkerhetskraven (flytgasanläggningar)

För flytgasanläggningar skulle det före den 1 januari 2016 ha utarbetats en utredning över hur kraven i flytgasförordningen (858/2012) och 6 kap. i förordningen om säkerhetskraven vid industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (856/2012) (beredskap för olyckor) uppfylls i anläggningen.

Den här tabellen kan användas som hjälp när utredningen utarbetas. Anteckna nuläget i anläggningen vid varje punkt. Om kraven inte uppfylls ska korrigerande åtgärder och en tidtabell för genomförandet av dem läggas fram.

Utredningen ska göras före den periodiska besiktningen av flytgasanläggningen. Under besiktningen går man igenom hur kraven i de nuvarande författningarna uppfylls i anläggningen. Utredningen ges till besiktningsorganet, som överlämnar den till Säkerhets- och kemikalieverket tillsammans med protokollet över besiktningen och andra utredningar.

| Företagets namn |  |
| --- | --- |
| Utredningen har gjorts av |  |
| Datum |  |

| Paragraf | Författningstext | Säkerhets- och kemikalieverkets tolkning | Nuläget i anläggningen | Åtgärder | Tidtabell | Ansvarsperson |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 kap.: Allmänna krav på användningsanläggningar och upplag |
| 6 § | Allmänna principer för placeringen Vad som i detta kapitel föreskrivs om krav på användningsanläggningar ska också tillämpas på upplag. Vid placeringen av en användningsanläggning ska hänsyn tas till 1) effekterna i omgivningen av olyckor som eventuellt inträffar i användningsanläggningen och hur dessa olyckor utvecklas tidsmässigt, 2) möjligheterna för människor som utsätts för en olycka att skydda sig eller avlägsna sig från området, 3) vattendrag, avlopp, terrängformer, markbeskaffenhet, klimatförhållanden, byggnader och andra liknande omständigheter som påverkar spridningen av en olycka och olycksförloppet, 4) system, metoder, tekniska faktorer och anordningar som tillämpas eller används vid användningsanläggningen för att förebygga och begränsa olyckor. | Alla anläggningar ska beskriva sin omgivning (daghem, skolor, vårdinrättningar, bostadsområden, vägnätet) och sina skyddsåtgärder (till exempel släckningssystem och andra säkerhetssystem för att förebygga olyckor). |  |  |  |  |
| 7 § | Hur olycksrisken ska beaktas vid placeringen av användningsanläggningar Vid placeringen av en användningsanläggning ska beaktas effekterna av sådana olyckor där den flytgas som finns i anläggningen kan vara inblandad, såsom 1) brand på användningsanläggningens område eller utanför det, 2) explosion på användningsanläggningens område eller utanför det, 3) flytgasutsläpp utanför användningsanläggningens område till följd av brand, explosion, skada på anordning eller någon annan händelse. Om verksamhetsutövaren utifrån en riskbedömning som har gjorts för användningsanläggningen kan visa att någon olyckstyp eller händelsekedja är osannolik i de förhållanden som råder i anläggningen, behöver den inte beaktas när placeringen av anläggningen väljs. | I handboken ”Tuotantolaitosten sijoittaminen” (Placering av produktionsanläggningar, på finska) nämns de olycksfall som ska granskas i bedömningen av konsekvenserna vid olyckor. En konsekvensanalys ska göras för anläggningar där en flytgasbehållare ovan jord är belägen på mindre än 300 meters avstånd eller en jordtäckt/underjordisk flytgasbehållare är belägen på mindre än 100 meters avstånd från känsliga objekt (skolor, daghem, vårdinrättningar). Med konsekvensanalys menas en utredning där man beräknar räckvidden av de farliga konsekvenserna (värmestrålning och tryckeffekter). |  |  |  |  |
| 8 § | Grundläggande krav på planeringen av aggregat Användningsanläggningens aggregat och system ska planeras och väljas så att olyckor kan förhindras så effektivt som möjligt och att följderna av olyckor kan minimeras. Vid planeringen ska följande principer följas: 1) de behållare, rörsystem och andra anordningar som används vid hantering och upplagring av flytgas lämpar sig för ändamålet och för flytgasbruk, 2) vid planeringen av aggregat och säkerhetssystem tillämpas bästa användbara teknik, som är motiverad för att hantera riskerna i verksamheten, 3) en minimering av den flytgasmängd som på en gång frigörs vid en olycka eftersträvas vid valet av anordningarnas storlek och produktionssätt, 4) i användningsutrymmena finns flytgas endast i sådana mängder som är motiverade med tanke på verksamheten och säkerheten, 5) i användningsutrymmena och upplagen finns endast den brandbelastning som är nödvändig för verksamheten, 6) vid planeringen av de aggregat, upplag och andra konstruktioner och funktioner som placeras utomhus beaktas det hur väderleken påverkar verksamheten, 7) det ska finnas beredskap att hindra och upptäcka farliga situationer och att begränsa följderna. 8) nödstoppssystem, larmsystem och andra system som är nödvändiga för säkerheten fungerar också när det sedvanliga energisystemet inte fungerar, 9) sådana stödkonstruktioner och andra konstruktioner för behållare innehållande flytgas, som när de rasar vid en brand kan medföra särskild fara, ska skyddas så att de tål värmestrålningseffekterna av en eventuell brand, 10) fasta behållare som innehåller över 5 ton flytgas ska i första hand placeras under jord eller täckas med jord. | 1–4) Principerna iakttas vid nybyggen eller ändringar. 5) Brandbelastningen minimeras, t.ex. inga tomma förpackningar eller lastpallar. 6) När det gäller den utrustning som används i verksamheten ska frostskydd, hetta, hård vind och översvämningar (t.ex. skyfall, höjning av vattennivån i vattendrag) beaktas. 7) Se 856/2012, 72 § Upptäckande av farosituationer 8) T.ex. behovet av reservkraft för vattenbegjutning 9) Kritiska stödkonstruktioner (t.ex. benen på en behållare ovan jord) ska skyddas mot värmestrålning. 10) Det rekommenderas att behållare ovan jord flyttas så att de är täckta av jord eller underjordiska. Befintliga behållare ovan jord ska ha tillräckligt skydd, se 30 §. Om det finns känsliga objekt i närheten ska en konsekvensanalys göras (se 7 §). |  |  |  |  |
| 9 § | Hur effekterna av olyckor ska beaktas vid placeringen Användningsanläggningens skyddsavstånd till objekt utanför anläggningen, avstånden mellan flytgasbehållarna och mellan en behållare och kärlupplaget samt avståndet till andra objekt på anläggningens område ska bestämmas enligt den värmestrålning som uppstår vid brand i behållaren eller upplaget och enligt de tryckeffekter som uppstår då ett gasmoln antänds. Gasflaskor och gaskärl samt aerosoler som innehåller flytgas ska upplagras åtskilda från andra kemikalier och så att de inte kan hettas upp. Vid placeringen ska gasflaskornas och aerosolernas beteende vid brand beaktas. | Se 7 §. |  |  |  |  |
| 10 § | Hur effekterna av värmestrålningen ska beaktas vid placeringen Användningsanläggningen ska i förhållande till omgivande byggnader och andra objekt placeras så att en olycka i anläggningen inte orsakar sådan värmestrålning på platser utanför anläggningsanläggningen att 1) byggnader, aggregat, konstruktioner eller andra objekt som sprider brand kan antändas till följd av den, 2) den kan hindra människor från att söka skydd eller avlägsna sig från värmestrålningens influensområde i byggnader eller andra objekt där människor kan vistas, 3) den kan orsaka brännskador hos människor som befinner sig utomhus i objekt som det kan ta tid att avlägsna sig ifrån eller utrymma i en olyckssituation. | Tillämpas på befintliga anläggningar, om det finns en behållare ovan jord vid objektet, se 7 §. |  |  |  |  |
| 11 § | Hur tryckeffekterna ska beaktas vid placeringen Användningsanläggningen ska i förhållande till omgivande byggnader och andra objekt placeras så att en olycka i anläggningen inte orsakar tryckeffekter som kan medföra 1) att byggnader eller konstruktioner rasar eller att skador uppstår på aggregat i andra anläggningar, upplag eller andra konstruktioner i den mån att olyckan kan spridas, 2) bestående skador på människor inom ett område med byggnader eller andra objekt där det normalt kan finnas människor. Vid uppskattningen av skadorna ska också beaktas faror som orsakas av kaststycken eller av att konstruktioner rasar eller går sönder. | Tillämpas på befintliga anläggningar, om det finns en behållare ovan jord vid objektet, se 7 §. |  |  |  |  |

| 12 § | För samhällenas verksamhet centrala funktioner och objekt som ska beaktas vid placeringen En användningsanläggning ska i förhållande till omgivande byggnader och andra objekt placeras så att en sådan eventuell olycka i anläggningen som avses i 7 § inte kan leda till 1) en betydande störning av huvudtrafikleder, vatten-, avfalls- eller energiförsörjningssystem, industri- eller produktionsanläggningar eller motsvarande funktioner som är centrala för samhällenas verksamhet, 2) bestående eller långvariga skador på kulturhistoriskt värdefulla byggnader, konstruktioner, parker eller motsvarande objekt eller objekt som skyddas genom lagen om fornminnen (295/1963). | Tillämpas på befintliga anläggningar, om det finns en behållare ovan jord vid objektet, se 7 §. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 § | Trafikarrangemang Trafiken på användningsanläggningens område ska ordnas så att den inte medför fara för verksamheten. Verksamhetsutövaren ska bestämma och vid behov märka ut de tillåtna vägarna för transport av flytgas på användningsanläggningens område. Vägarna för transport av flytgas ska i den mån det är möjligt avskiljas från de förbindelseleder som är reserverade för persontrafik. Flytgasbehållare, aggregat och rörsystem ska vid behov skyddas med kollisionshinder. Brand- och räddningspersonalen ska ha tillträde till användningsanläggningens område, olycksfarliga objekt och släckvattentäkter från minst två olika håll. | Trafiken på området ska planeras enligt trafikmängderna. Det rekommenderas att trafiken ordnas så att transportbilen för flytgasen kan ta sig till och från lossningsplatsen utan att backa. Kollisionshinder ska läggas till vid behov. Om objektet endast kan nås från ett håll ska man avtala om förbindelsevägarna med räddningsverket och säkerställa att räddningsåtgärder kan utföras på ett säkert sätt. |  |  |  |  |
| 14 § | Passagekontroll Verksamhetsutövaren ska övervaka och vid behov begränsa tillträdet till användningsanläggningens område och speciellt till de utrymmen och områden där flytgasen hanteras och upplagras, så att inte obehöriga kan få tag i flytgasen eller utsätta verksamheten för fara och så att det i en olyckssituation råder tillräcklig klarhet om hur många personer som är i fara. | Inhägnaden ska kontrolleras, se 31 §. Produktionsanläggningen ska känna till antalet personer i området. Åtgärder för säker evakuering av området (samlingsplats) ska ha fastställts i räddningsplanen. |  |  |  |  |
| 15 § | Märkningar Flytgasbehållare, förångare och sådana avstängningsventiler som är väsentliga för en säker verksamhet ska förses med behöriga märkningar. Flytgasrörsystem ovan jord ska märkas ut med gul igenkänningsfärg samt i industrifastigheter och motsvarande utrymmen med beteckningen för det flödande ämnet. För att förhindra att underjordiska flytgasrörsystem skadas oavsiktligt märks de ut, antingen tydligt i terrängen eller också med fixpunktmarkeringar så att läget kan fastställas exakt på basis av kartmarkeringar. När det gäller märkning av explosionsfarliga utrymmen och de anordningar som används i dem ska dessutom kraven enligt de specialbestämmelser som gäller objekten iakttas. | Märkningarna skulle vara i skick före den 1 januari 2014. Inga lättnader för gamla anläggningar när det gäller märkningskraven. |  |  |  |  |
| 16 § | Anvisningar om hanteringen och upplagringen av flytgas För användningen, hanteringen och upplagringen av flytgas ska bruks- och serviceanvisningar utarbetas innan verksamheten inleds. Anvisningarna ska finnas tillgängliga för driftspersonalen. Verksamhetsutövaren ska se till att driftspersonalen har fått tillräcklig utbildning och vägledning om flytgasen och anläggningen och känner till anvisningarna. Verksamhetsutövaren ska dessutom övervaka att driftspersonalen handlar enligt anvisningarna. | Anvisningarna skulle vara i skick före den 1 januari 2014. Inga lättnader för befintliga anläggningar. |  |  |  |  |
| 17 § | Service och underhåll Verksamhetsutövaren ska göra upp planer, enligt vilka verksamhetsutövaren regelbundet genom service, inspektioner, testningar eller andra tillämpliga metoder säkerställer att de aggregat, behållare och rörsystem som är avsedda för hantering och upplagring av flytgas är i funktionsdugligt skick och att de anordningar och system som har installerats för att trygga säkerheten fungerar. I planerna ska beaktas den fara som orsakas av att aggregat, behållare eller rörsystem eventuellt går sönder eller inte fungerar, de krav som driftsmiljön och förhållandena ställer, aggregatens och systemens ålder och eventuell information om aggregatens och systemens skick som erhållits vid tidigare inspektioner. Inspektionerna och testningarna och de brister som har upptäckts och de åtgärder som har vidtagits i samband med dem ska bokföras. | Service- och underhållsplanen skulle vara utarbetad före den 1 januari 2014. Inga lättnader för befintliga anläggningar. |  |  |  |  |
| 3 kap.: Förebyggande av och skydd mot explosioner |
| 18 § | Bedömning av explosionsrisken och upprättande av en explosionsskyddshandling Verksamhetsutövaren ska göra en bedömning av explosionsrisken innan ett aggregat tas i bruk. Bedömningen ska justeras i samband med de periodiska besiktningarna samt alltid i samband med betydande ändringar. Om resultatet av bedömningen visar att en explosionsrisk kan förekomma i objektet, ska verksamhetsutövaren upprätta en explosionsskyddshandling. Explosionsskyddshandlingen ska innehålla resultaten av bedömningen av explosionsrisken, tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder och klassificering av explosionsfarliga utrymmen. | Alla flytgasanläggningar ska ha upprättat en explosionsskyddshandling som hålls uppdaterad. |  |  |  |  |
| 19 § | Antändningskällor Verksamhetsutövaren ska klarlägga sådana antändningskällor som finns i de explosionsfarliga utrymmena permanent eller annars används där och som kan leda till att en explosionsfarlig blandning uppstår. Vid bedömning av den fara som är förknippad med antändningskällorna ska antändningsegenskaperna hos den flytgas som finns i utrymmet beaktas. De anordningar som finns i explosionsfarliga utrymmen ska uppfylla kraven i förordningen om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för explosionsfarliga luftblandningar (917/1996) och kraven i de bestämmelser som utfärdats med stöd av den. | Behandlas i explosionsskyddshandlingen. |  |  |  |  |
| 20 § | Öppen eld, heta arbeten och åskskydd I explosionsfarliga utrymmen är uppgörande av öppen eld och tobaksrökning förbjudet. På området ska finnas skyltar som visar förbudet. Svetsning, användning av gnistbildande anordningar och motsvarande heta arbeten i explosionsfarliga utrymmen är tillåtet endast med tillstånd av en person som verksamhetsutövaren har utsett. I utrymmena får heta arbeten utföras endast om man innan arbetet inleds har sett till att i utrymmet inte finns eller inte under arbetets gång kan uppstå explosionsfarliga blandningar och att det finns tillräcklig beredskap för eventuella olyckor. Sådana flytgasaggregat för vilkas vidkommande risken för blixt är uppenbar på grund av aggregatens struktur eller läge, ska jordas med tanke på blixtnedslag. | Behandlas i explosionsskyddshandlingen. |  |  |  |  |
| 21 § | Jordning och potentialutjämning Fasta flytgasbehållare, rörsystem för vätskeformig flytgas, förångare samt flytgasrör som leder in i en byggnad ska förenas med potentialutjämningen och jordas. Gasrörsystemet inne i byggnaden kopplas till potentialutjämningen. | Behandlas i explosionsskyddshandlingen. Mätningar ska göras regelbundet och beaktas i service- och underhållsplanen (17 §). |  |  |  |  |
| 4 kap.: Upplagring av flytgasflaskor och flytgaskärl |
| 22 § | Allmänna krav som hänför sig till upplagring och förvaring Flytgasflaskor och flytgaskärl ska placeras så att de inte kan hettas upp och inte är utsatta för mekanisk skada. Flytgasflaskor och flytgaskärl ska lagras i låsta utrymmen eller annars på ett sådant ställe dit obehöriga har förhindrats tillträde. Upplagrings- och förvaringsutrymmet för flytgasflaskor och flytgaskärl ska kunna ventileras på rätt sätt. Fulla och tomma flaskor ska placeras separat och det ska klart märkas ut var de är placerade. Flytgasflaskorna ska placeras så att de snabbt kan avlägsnas från upplaget när brand hotar. Skyddshattarna eller skyddsmuttrarna till ventilerna på de flytgasflaskor som upplagras ska vara fästade på sina platser och flaskorna ska placeras i upprätt läge med ventilen uppåt. | Ska kontrolleras, inga lättnader. |  |  |  |  |
| 23 § | Separata flaskupplag inomhus Inomhus får högst ett ton flytgas upplagras, och flytgasen ska placeras i en brandcell. Om mängden flytgas som upplagras överstiger 100 kilogram, ska flytgasflaskorna upplagras i ett separat upplagsutrymme, vars dörr öppnas direkt ut i det fria. Dörröppningen får inte vara närmare än en meter från en annan dörr, ett fönster eller en öppning i byggnaden. Upplagsutrymmet ska vara försett med minst två ventilationsöppningar, av vilka den ena är belägen på golvnivå och den andra vid väggens övre kant. Vardera öppningen ska ha en fri area av minst 0,5 procent av utrymmets golvarea. Ventilationsöppningarna ska vara försedda med ett nät eller galler av ett material som är tätt, obrännbart och väderbeständigt. I ett flytgasupplag får inte upplagras andra varor. | Ska kontrolleras, inga lättnader. |  |  |  |  |
| 24 § | Upplagring av flytgasflaskor och flytgaskärl utomhus Avståndet från flytgasflaskor och flytgaskärl till någon annans gräns, en allmän trafikled eller en utomstående byggnad eller plats där människor samlas ska vara minst följande: Flytgasmängd Minimiavstånd - högst ett ton 3 meter - över ett ton, men högst 5 ton 6 meter - över 5 ton, men högst 50 ton 10 meter - över 50 ton baserat på riskbedömning Upplag som innehåller högst ett ton flytgas får placeras invid ytterväggen av en byggnad. Byggnadens yttervägg ska bestå av sektionerade byggnadsdelar av minst brandklass EI 60 enligt del E1 i Finlands byggbestämmelsesamling, som utfärdats med stöd av 13 § i markanvändnings- och bygglagen (132/1999). Flytgasflaskorna och flytgaskärlen får inte placeras närmare än en meter från utrymningsvägarnas öppningar eller fönster. När flaskor placeras invid väggen av en byggnad ska de antingen vara placerade i ett låsbart flaskskåp som monteras på väggen eller också ska flaskornas ventiler skyddas med en metallhuv som är försedd med lås. | Skyddsavstånden ska kontrolleras och jämföras med minimiavstånden. Företaget ska ange hur säkerheten säkerställs om man avviker från avståndskraven. |  |  |  |  |
| 25 § | Tilläggskrav för utomhusupplag Flytgasflaskor som upplagras utomhus ska skyddas mot väderpåfrestningar med ett tak. Taket ska vara sådant att brand inte sprids i taktäckningen eller underlaget på ett sätt som orsakar fara. I utomhusupplagen ska finnas tillräckliga primärsläckningsredskap. I flaskupplag som innehåller över 50 ton flytgas ska det finnas tillgång till en fast vattenkälla för släckning. | Ska kontrolleras, inga lättnader. |  |  |  |  |
| 5 kap.: Fasta lagerbehållare |
| 26 § | Fasta lagerbehållare ovan jord En ovan jord belägen, fast lagerbehållare för flytgas ska vara placerad på ett tillräckligt skyddsavstånd från utomstående objekt. Vid placeringen ska hänsyn tas till möjligheten att behållarna skadas och till det utomstående objektets typ så att det finns tillräckligt med tid att evakuera det utomstående objektet i en eventuell olyckssituation. Alla fasta lagerbehållare för flytgas ovan jord ska vara placerade på ett sådant avstånd från vårdinrättningar att dessa objekt inte orsakas fara på grund av upplagringen av flytgas. Avståndet från ett behållarupplag som innehåller över 5 ton flytgas till dessa objekt ska vara minst 300 meter. Vid placeringen av en flytgasbehållare ska hänsyn tas till objekt som orsakar brand- och explosionsrisk, anläggningar som innehåller trycksatta aggregat, ellinjer, elektrifierade järnvägar och annan motsvarande utomstående verksamhet beaktas på så sätt att denna inte orsakar ökad risk för olycka. Minimiavstånden till olika objekt är följande: Flytgasmängd Högst 5 ton Över 5 men under 50 ton Objekt annans gräns, allmän trafikled, byggnader som inte hör till flytgasupplagets verksamhet 5 meter 10 meter av utanför fastigheten belägna bostadsbyggnader radhus och egnahemshus, trafikknutpunkter 15 meter 35 meter utanför fastigheten belägna skolor, hotell, höghus, stormarknader och andra byggnader som är avsedda som samlingsplatser för stora folkmassor samt hotellens inkvarteringslokaler 50 meter 100 meter Skyddsavstånden för ovan jord belägna upplag som innehåller över 50 ton flytgas bestäms separat från fall till fall utgående från en säkerhetsanalys. Ovan nämnda minimiavstånd ska dock alltid iakttas. | Skyddsavstånden ska kontrolleras och jämföras med minimiavstånden. Företaget ska ange hur säkerheten säkerställs om man avviker från avståndskraven. En konsekvensanalys ska göras för anläggningar där en flygasbehållare ovan jord är belägen på mindre än 300 meters avstånd från känsliga objekt (skolor, daghem, vårdinrättningar). Se 7 §. |  |  |  |  |
| 27 § | Behållarens placering Sfäriska behållare ska vara placerade på ett avstånd från varandra som utgör minst diametern hos den största behållaren. När det gäller cylindriska behållare ska avståndet mellan behållare som innehåller högst 5 ton flytgas vara minst 3 meter och avståndet mellan behållare som innehåller över 5 ton flytgas vara minst 5 meter. Avståndet fastställs alltid utgående från den största behållaren. I en behållargrupp får det finnas högst 4 behållare. Avståndet från varje behållare i en behållargrupp ska vara minst 10 meter från varje behållare i en annan behållargrupp. Ett flaskupplag på ett upplagsområde anses som en behållargrupp. Avståndet mellan en flytgasbehållare och en syrebehållare ska vara minst 10 meter. Avståndet mellan en flytgasbehållare och en behållare för brännbar vätska ska vara minst 10 meter och dessutom ska avståndet mellan flytgasbehållaren och kanten av en vall som omgärdar en behållare för brännbar vätska vara minst 5 meter. Avståndet mellan flytgasbehållare och byggnader ska vara minst 5 meter. En fast flytgasbehållare ovan jord får inte placeras på ett område som är snävt avgränsat av byggnader eller så att farliga halter flytgas vid eventuell läcka samlas på området. En fast flytgasbehållare får inte placeras inne i en byggnad. | Placeringen ska kontrolleras och jämföras med avståndskraven. Företaget ska ange hur säkerheten säkerställs om man avviker från avståndskraven. |  |  |  |  |
| 28 § | Behållarens underlag Marken under och omkring en fast lagerbehållare för flytgas ska jämnas ut på en radie av minst 3 meter så att flytgas inte kan samlas i gropar och sättningar i marken. Träd och växtlighet ska avlägsnas på en radie av minst 3 meter runt behållaren. Marken under och runt behållaren ska vara lutande på så sätt att flytgas inte kan flöda mot byggnader eller avloppsbrunnar i närheten. För att ändra flytgasflödets riktning kan betong- eller jordvallar användas. | Ska kontrolleras, inga lättnader för befintliga anläggningar. |  |  |  |  |
| 29 § | Behållarens grund Grunden till en fast behållare som innehåller över 5 ton flytgas ska ha minst brandklass EI 120 enligt den byggbestämmelsesamling som avses i 24 §. Grunden till behållaren ska dimensioneras och byggas så att behållaren och dess utrustning inte kan röra på sig till följd av tjäle eller av någon annan orsak. Stödkonstruktionerna till en sfärisk behållare ska ha minst brandklass E 120 eller skyddas enligt minst motsvarande nivå. Värmerörelser i behållaren och i de aggregat som hör till den ska beaktas vid planeringen och installationen. | Grundkraven tillämpas på nya anläggningar och vid ändringar. Kritiska stödkonstruktioner (t.ex. benen på en behållare ovan jord) ska skyddas mot värmestrålning (se 8 §). |  |  |  |  |
| 30 § | Skyddande av fasta flytgasbehållare ovan jord En behållare som innehåller över 5 ton flytgas ska skyddas med vattenbegjutning eller brandisoleras. När brandisolering används ska isoleringsskyddet tåla brand i minst 90 minuter. När vattenbegjutning används ska vattnets volymström vara minst 10 liter per kvadratmeter i minuten, jämnt fördelad över behållarens hela mantelyta. Vattenströmmen ska räcka för minst 90 minuter. | Ska kontrolleras, inga lättnader för befintliga anläggningar. Vattenbegjutningens funktion ska testas regelbundet och beaktas i service- och underhållsplanen (17 §). |  |  |  |  |
| 31 § | Inhägnande av behållare En fast flytgasbehållare eller behållargrupp ovan jord och till den hörande pumpcentral ska skyddas eller omgärdas med ett minst 2 meter högt stabilt nätstängsel eller motsvarande. Om upplagsplatsen står under kontinuerlig tillsyn eller tillträde för obehöriga på annat sätt har förhindrats, behövs inget separat stängsel. | Ska kontrolleras, inga lättnader för befintliga anläggningar. |  |  |  |  |
| 32 § | Fasta flytgasbehållare och tillbehör till dem Bestämmelser om dimensioneringen och tillverkningen av trycksatta flytgasbehållare samt kontrollen av deras konstruktion finns i lagen om tryckbärande anordningar och i författningar som utfärdats med stöd av den. Tryckklassen för behållarens tillbehör ska vara minst PN 25. Avstängningsventilerna till en flytgasbehållare ovan jord, med undantag av instrumenteringsstutsar, ska vara av stål och tåla brand. I behållaren ska finnas en mätare som visar största tillåtna påfyllnadsmängd. Dessutom ska behållaren vara försedd med en mätare som visar vätskeytans höjd och en tryckmätare. En behållare ovan jord ska förses med en dränering. De stutsar på behållaren där flytgasen enligt stutsarnas bruksändamål strömmar mot behållaren, ska förses med en backventil. De stutsar på behållaren där flytgasen enligt stutsarnas bruksändamål strömmar från behållaren ska förses med en maximalströmningsventil. I säkerhetsventilstutsen får dock inte installeras en överströmningsventil eller en lösning med en avstängningsventil mellan flytgasbehållaren och säkerhetsventilen. En överströmningsventil behöver inte installeras i stutsar vilkas storlek är högst 5 millimeter eller, om flytgasen i stutsen är i vätskeform, högst 2 millimeter. Utblåsningsmynningen hos flytgasbehållarens säkerhetsventiler ska nå minst 3 meter ovanom marken och 1,5 meter ovanom behållarens övre yta. | Skulle vara i skick före den 1 januari 2014. Inga lättnader för befintliga anläggningar. |  |  |  |  |
| 33 § | Skyddsavstånd i fråga om underjordiska och jordtäckta behållare Underjordiska och jordtäckta lagerbehållare för flytgas ska vara belägna på ett tillräckligt skyddsavstånd från utomstående objekt. Behållarens skyddsavstånd beräknas från dess påfyllningsstycke. Avståndet från en lagerbehållare som innehåller högst 5 ton flytgas till en annans gräns och byggnader ska vara minst 5 meter. Vid placeringen av lagerbehållare ska hänsyn tas till möjligheten att behållarna skadas och till det utomstående objektets typ så att det finns tillräckligt med tid att evakuera det utomstående objektet i en eventuell olyckssituation. Alla underjordiska och jordtäckta lagerbehållare för flytgas ska vara placerade på ett sådant avstånd från vårdinrättningar att dessa objekt inte orsakas fara av upplagringen av flytgas. Avståndet från ett behållarupplag som innehåller över 5 ton flytgas till dessa objekt ska vara minst 100 meter. Avståndet från underjordiska och jordtäckta flytgasupplag till olika objekt ska vara minst det som anges i tabellen. Dessa minimiavstånd tillämpas också på en jordtäckt behållare vars ena gavel är öppen och den öppna gaveln är skyddad enligt 30 § i denna förordning. Flytgasmängd Över 5 ton men under 50 ton Minst 50 ton men under 200 ton Kohde annans gräns, allmän trafikled, byggnader som inte hör till flytgasupplagets verksamhet 5 meter 10 meter av utanför fastigheten belägna bostadsbyggnader radhus och egnahemshus, trafikknutpunkter 15 meter 30 meter utanför fastigheten belägna skolor, hotell, höghus, stormarknader och andra byggnader som är avsedda som samlingsplatser för stora folkmassor samt hotellens inkvarteringslokaler 30 meter 50 meter Skyddsavstånden för underjordiska och jordtäckta upplag som innehåller minst 200 ton flytgas bestäms separat från fall till fall utgående från en säkerhetsanalys. Ovan nämnda minimiavstånd ska dock alltid iakttas. | Skyddsavstånden ska kontrolleras och jämföras med minimiavstånden. Företaget ska ange hur säkerheten säkerställs om man avviker från avståndskraven. En konsekvensanalys ska göras för anläggningar där en jordtäckt eller underjordisk flygasbehållare är belägen på mindre än 100 meters avstånd från känsliga objekt (skolor, daghem, vårdinrättningar). Se 7 §. |  |  |  |  |
| 34 § | Placeringen av underjordiska och jordtäckta behållare Avståndet från underjordiska behållare och jordtäckta behållare till andra underjordiska behållare, rörsystem och konstruktioner ska vara sådant att användningen av de olika konstruktionerna samt reparations- och underhållsarbeten är möjliga. Vid placeringen ska eventuella skador i andra underjordiska konstruktioner beaktas. Underjordiska behållare och jordtäckta behållare ska placeras så att de inte utifrån utsätts för en sådan mekanisk belastning att de kan skadas. Vid placeringen ska särskilt trafikleder och tungt trafikerade områden beaktas. | Placeringen ska kontrolleras. Företaget ska ange hur säkerheten säkerställs om man avviker från kraven. |  |  |  |  |
| 35 § | Täckningsdjup, skyddande jordlager och minimiavstånd Täckningsdjupet för en underjordisk flytgasbehållare ska vara minst 0,6 meter. Det jordlager som skyddar en jordtäckt behållare ska vara minst 0,6 meter tjockt. Avståndet från behållaren till andra konstruktioner ska vara minst 3 meter. Vid placeringen av behållarna ska övriga konstruktioner beaktas så att flytgas vid eventuella läckage inte flödar under eller in i byggnaderna. En flytgasbehållare får inte placeras under byggnader eller trafikleder. Underjordiska eller jordtäckta behållare ska vara på minst 3 meters avstånd från varandra. | Placeringen ska kontrolleras. Företaget ska ange hur säkerheten säkerställs om man avviker från kraven. Ska kontrolleras, inga lättnader. Vid behov kan betong- eller jordvallar användas för att rikta flytgasflödet. |  |  |  |  |
| 36 § | Placeringen och skyddandet av behållare Jordmånen runt en underjordisk behållare ska vara vattengenomsläppande. Behållarens placeringsplats ska vid behov dräneras tillräckligt för att vattnet ska kunna avlägsnas. En underjordisk eller jordtäckt behållare ska installeras så att vatten inte kan samlas i behållarens vårdschakt. Om det till följd av variationer i grundvattennivån eller de omgivande jordarterna kan förväntas att behållaren kommer att röra på sig, ska den förankras på ett lämpligt sätt. Runt behållaren ska det finnas ett minst 0,3 meter tjockt lager sand som inte innehåller sten eller andra material som skadar behållaren. Behållaren ska vara skyddad mot korrosion. Vilken skyddsnivå behållarens korrosionsskydd har och i vilket skick den är ska visas på ett tillförlitligt sätt. Som skydd för en underjordisk behållare kan utöver ytbeläggning också användas katodisk skydd. | Ska kontrolleras. Företaget ska ange hur säkerheten säkerställs om man avviker från kraven. Vårdschaktets skick och korrosionsskydd ska beaktas i service- och underhållsplanen (17 §). |  |  |  |  |
| 37 § | Fasta behållares fyllnadsgrad Den maximala påfyllnadsmängden för en flytgasbehållare är i behållare ovan jord 80 procent med flytgasblandningen C och 86 procent med blandningarna A och A0. I underjordiska behållare är den maximala påfyllnadsmängden 89 procent med blandningen C och 93 procent med blandningarna A och A0. Med flytgasblandningar avses de flytgasblandningar som definieras i de bestämmelser om transport av farliga ämnen på väg som utfärdats med stöd av lagen om transport av farliga ämnen (719/1994). I fråga om andra flytgaser bestäms den maximala påfyllnadsmängden för behållaren utgående från flytgasens densitet, temperatur och behållarens placering. | Inga lättnader. |  |  |  |  |
| 38 § | Påfyllning av fasta flytgasbehållare Överföring av flytgas från en tankbil till en fast behållare ska göras enligt följande: 1) flytgasbehållarens påfyllningsplats ska vara belägen så att tankbilen obehindrat kan köra bort från påfyllningsplatsen, 2) innan hanteringen av flytgasen inleds ska skyltar om att tillträde för obehöriga är förbjudet ställas upp i närheten av tankbilen, 3) innan hanteringen av flytgas inleds ska man försäkra sig om att flytgasbehållaren får fyllas på, 4) potentialskillnaden mellan tankbilen och behållaren ska utjämnas innan påfyllningen inleds, 5) tankbilens motor ska vara avstängd medan slangarna fästs och tas loss, 6) tankbilens chaufför eller dennes biträde ska övervaka hanteringen av flytgasen tills avstängningsventilerna har stängts och slangarna tagits loss. | Ska kontrolleras, inga lättnader. |  |  |  |  |
| 6 kap.: Förångning |
| 39 § | Förångarcentral Förångarcentralen får placeras antingen utomhus, vid byggnadens yttervägg eller i ett separat rum inne i byggnaden. Platsen för en förångarcentral utanför byggnaden ska väljas så att den inte medför fara för utomstående verksamhet och så att utomstående verksamhet inte medför fara för förångarcentralen. Om förångarcentralen är placerad utomhus, ska den förläggas till ett särskilt utrymme, som med undantag av stomkonstruktionen har gjorts av obrännbara byggnadsdelar. Om förångarcentralen är placerad vid byggnadens yttervägg eller i ett separat rum inne i byggnaden, ska de delar som gränsar mot byggnaden vara gjorda av byggnadsdelar av brandklass EI 30 enligt den byggbestämmelsesamling som avses i 24 §. Förångarcentralens dörröppning får inte vara närmare än en meter från en annan dörr, ett fönster eller en öppning. Från förångarcentralen ska en dörr kunna öppnas direkt ut. Förångarcentralen får inte vara placerad i ett källarutrymme. Förångarcentralen ska förses med tillräcklig ventilation. I det flytgasrör som leder in i förångarcentralen ska en huvudavstängningsventil installeras. Huvudavstängningsventilen ska finnas på ett tillräckligt avstånd från förångarcentralen eller kunna stängas genom fjärrstyrning. Förångarcentralen ska märkas ut tillräckligt väl. Den huvudavstängningsventil som hör till förångarcentralen ska alltid märkas ut. | Ska kontrolleras, inga lättnader. |  |  |  |  |
| 40 § | Förångarens tillbehör I flytgasröret till och från förångaren ska finnas avstängningsventiler med vilka förångaren kan avskiljas från rörsystemet. I förångarcentralen ska finnas en säkerhetsanordning som förhindrar vätskeformig flytgas att strömma in i rörsystemet efter förångaren. I förångaren ska finnas en säkerhetsanordning som hejdar uppvärmningen och förhindrar ångformig flytgas att strömma in i rörsystemet, om flytgasens temperatur stiger över 100 grader Celsius. I förångaren eller omedelbart efter den, framför avstängningsanordningarna, ska finnas en fjäderbelastad säkerhetsventil. Den flytgas som strömmar ut ur säkerhetsventilen ska ledas ut i det fria på minst 3 meters höjd. | Ska kontrolleras, inga lättnader. |  |  |  |  |
| 7 kap.: Rörsystem |
| 41 § | Placeringen av rörsystem Rörsystem ovan jord ska placeras så att de faror som orsakas av läckage i dem blir så små som möjligt Vid placeringen av rörsystem ovan jord ska beaktas den fara för människors hälsa och miljön som kan uppstå till följd av läckage samt belastningen på rörsystemen utifrån. Vid placeringen ska särskilt beaktas trafikleder, elledningar, andra objekt som innehåller kemikalier och objekt som vid brand kan ha värmestrålningseffekter på rörsystemet. Rörsystemen ska placeras så att användningen av de olika konstruktionerna samt reparations- och underhållsarbeten är möjliga. Vid placeringen ska dessutom beaktas belastningarna på rörsystemet utifrån. Rörsystemen får inte placeras i byggnadsgrunder och inte inne i väggkonstruktioner med undantag av genomföringar. Rörsystemen ska placeras så att inte innehållet i händelse av läckage kommer i kontakt med heta ytor, elutrustning, elledningar eller andra antändningskällor och inte medför någon annan fara. | Rörsystemens placering ska gås igenom. Företaget ska ange hur säkerheten säkerställs om man avviker från kraven. Vid behov ska läckagedetektorer, kollisionshinder etc. läggas till. Mer information om rörsystemens placering finns i Säkerhets- och kemikalieverkets handbok ”Vaarallisten kemikaalien varastointi” (Lagring av farliga kemikalier, på finska) (t.ex. rör för frätande kemikalier längst ner och gasrör högst upp). Rörsystem som har placerats i byggnadens grund eller i väggkonstruktionerna ska flyttas utanför dem. |  |  |  |  |
| 42 § | Rörsystemets planeringstryck Planeringstrycket för ett rör för vätskeformig flytgas ska vara minst 25 bar. Planeringstrycket för ett rör för ångformig flytgas ska vara minst 10 bar. Planeringstrycket för de anordningar som används i rörsystemet ska vara minst det största tryck som anordningen utsätts för under driftsförhållanden. | Tillämpas på nya anläggningar och vid ändringar. |  |  |  |  |
| 43 § | Rörsystemets konstruktionsmaterial De konstruktionsmaterial som används i rörsystemet ska vara mekaniskt tillräckligt hållfasta och tåla de tryck och temperaturer som rörsystemet vid sedvanligt bruk kan bli utsatt för. Planeringstemperaturen för flytgasrörsystem utomhus ovan jord är -40 grader Celsius. Rör och rördelar ovan jord ska vara av metall. Stålrören ska antingen vara svetsade eller sömlösa och avsedda för trycksatt användning. Stålet ska vara av tätad kvalitet. Kopparrör får endast användas vid installationer för ångformig flytgas ovan jord samt inomhus. Drifttrycket i kopparrör får vara högst 200 millibar när rörets yttre diameter överstiger 12 millimeter. Som flytgasrör får användas sömlösa rör och delar av sådana, som har tillverkats av medelhård eller hård polyeten. Konstruktionsmaterialet i plaströr och i delar av sådana ska vara avsett för gasanvändning. Plaströr får endast användas för ledning av ångformig flytgas i underjordiska installationer och drifttrycket är högst 8 bar. I tillbehören får som konstruktionsdelar, skarvstycken och tätningar också finnas andra konstruktionsmaterial, under förutsättning att tillbehöret är avsett för flytgas och att de nämnda delarna hör till själva tillbehöret. | Utgångspunkten är att det inte förutsätts att gamla rör byts ut mot nya rör som uppfyller kraven, men man ska sörja för övervakningen av rörens skick och underhållspraxisen ska dokumenteras. |  |  |  |  |
| 44 § | Rörsystemets tillbehör Rörsystemet ska förses med de avstängningsventiler som driften, underhållet och driftssäkerheten förutsätter. I rörsystemet ska finnas avstängningsventiler, så att inströmningen av flytgas i varje bruksobjekt lätt kan stängas av. Huvudavstängningsventilen ska märkas ut tydligt med en skylt som visar ventilens bruksändamål. Framför varje förbrukningsapparat ska en avstängningsventil placeras på så sätt att förbrukningsapparaten kan lösgöras från rörsystemet utan att rörsystemet måste tömmas på gas. Om den gasmängd som ett gasrörssystem inomhus innehåller är mycket stor, ska rörsystemet förses med sådana anordningar med vilka rörsystemet enkelt kan tömmas på gas som leds till en säker plats. Röravsnitt som avgränsas av avstängningsventiler och där flytgasen är i vätskeform ska förses med en säkerhetsventil, vars utblåsning leder till en ofarlig plats ute i det fria. | Ska kontrolleras, inga lättnader. |  |  |  |  |
| 45 § | Tryckreglering Flytgasrörsystemen ska vid behov utrustas med anordningar som lämpar sig för bruksändamålet och med vars hjälp flytgasens tryck kan minskas och regleras. Tryckreduceringsaggregat ska förses med sådana styr-, regler- och säkerhetsanordningar att gastrycket inte överskrider det största tillåtna drifttrycket i gasrörssystemet. Säkerhetsanordningarnas utblåsningsrör ska ledas till en ofarlig plats utomhus. Om gasens inloppstryck är över 100 millibar, krävs minst en säkerhetsanordning vars funktion är oberoende av tryckregulatorns funktion. Om inloppstrycket är över 1,5 bar, krävs dessutom en hjälpsäkerhetsventil. | Ska kontrolleras, inga lättnader. |  |  |  |  |
| 46 § | Förband Flytgasrören ska sammanfogas med varandra och med rördelar så att skarvstället inte försvagar rörets mekaniska hållfasthet eller korrosionsskydd. Förbanden, inklusive tillbehörens förband, ska vara täta till sin konstruktion. Specialanslutningsdon som är avsedda för och lämpar sig för flytgasanvändning kan användas för sammanfogning av tillbehör, rördelar och sådana specialrör som är avsedda för flytgasanvändning. Underjordiska flytgasrör ska sammanfogas genom svetsning. Svetsningen ska göras på korrekt sätt och slutresultatet ska motsvara en allmänt godtagbar teknisk nivå. Gasrör ovan jord ska också sammanfogas genom svetsning eller, i fråga om kopparrör, genom hårdlödning. För sammanfogning av tillbehör kan användas svets-, gäng- och flänsförband. | Tillämpas på nya anläggningar och vid ändringar. |  |  |  |  |
| 47 § | Granskning av svetsförband Permanenta förband och anslutande zoner ska vara fria från sådana ytfel och inre fel som kan äventyra säkerheten. Oförstörande prövning av permanenta förband ska utföras av personal med behörig kompetens. Oförstörande prövning av permanenta förband ska utföras med tekniskt korrekta metoder. | Tillämpas på nya anläggningar och vid ändringar. |  |  |  |  |
| 48 § | Korrosionsskydd av underjordiska flytgasrörsystem Underjordiska flytgasrörsystem av kolstål ska skyddas mot korrosion. Korrosionsskyddet ska göras med polyetenbeläggning vars tjocklek är minst 1,8 millimeter eller med någon annan beläggning med motsvarande skyddseffekt och hållbarhet. Beläggningen ska granskas innan röret täcks. | Tillämpas på nya anläggningar och vid ändringar. |  |  |  |  |
| 49 § | Montering av underjordiska flytgasrörsystem Rörsystemet ska läggas så att tjäle eller sättningar i marken inte orsakar skadliga spänningar i rörsystemet. Den första igenfyllningen runt röret ska göras med sand. På bottnen i ett schakt som gjorts i en klippa eller ett stenröse, under röret, ska efter tätningen finnas ett minst 0,15 meter tjockt stenfritt jordlager. I den slutliga igenfyllningen, som sträcker sig från det översta skiktet av den första igenfyllningen till markytan, får inte användas jord som innehåller stenar eller block. Ett rörsystem går under en trafikled ska skyddas så att dess ytbeläggning inte skadas. I underjordiska monteringar i en riktning ska avståndet från röret till tryckfria avlopp, täckdikningsrör och andra motsvarande konstruktioner vara minst en meter. Om röret monteras så att det korsar en ovan avsedd konstruktion, ska avståndet vara minst 0,5 meter. | Tillämpas på nya anläggningar och vid ändringar. |  |  |  |  |
| 50 § | Tryck- och täthetsprov När det största tillåtna drifttrycket överstiger 0,5 bar, ska ett tryckprov utföras på rörsystemet. Provtrycket ska vara minst 1,43 gånger det största tillåtna drifttrycket. Tryckprovet utförs med vatten, luft eller inert gas. Om det största tillåtna drifttrycket överstiger 4 bar, får tryckprovet utföras med gas endast om förhållandena och provarrangemangen är sådana att provet inte medför fara för dem som deltar i besiktningen eller för utomstående. På rörsystem ska det utföras täthetsprov. Täthetsprovet utförs med flytgas genom användning av rörsystemets drifttryck. Täthetsprovet ska utföras på hela rörsystemet med dess tillbehör och anordningar. | Tillämpas på nya anläggningar och vid ändringar. |  |  |  |  |
| 8 kap.: Förbrukningsapparater och slangar |
| 51 § | Förbrukningsapparater I en förbrukningsapparat ska det finnas en flamkontrollanordning. Flamkontrollanordning krävs dock inte, om anläggningens övriga kontinuerliga tändningskälla eller fortgående processtemperatur ovanför gasens antändningsgräns garanterar att gasen brinner utan störningar. Flamkontrollanordning krävs inte heller i en förbrukningsapparat med öppen låga som används under kontinuerlig personlig övervakning. | Ska kontrolleras, inga lättnader. |  |  |  |  |
| 52 § | Anslutningen av förbrukningsapparater till rörsystemet Anslutningen av en förbrukningsapparat till rörsystemet ska göras så att inte rörsystemet orsakar förbrukningsapparaten, eller vice versa, stora påfrestningar, värmerörelser eller vibrationer. Det rörsystem som leder till förbrukningsapparaten ska vara så stort att den tryckförlust det orsakar inte i skadlig omfattning inverkar på gasapparatens verksamhet. | Ska kontrolleras, inga lättnader. |  |  |  |  |
| 53 § | Slangar Om en gasslang används för anslutningen av gasanordningen, ska slangen vara avsedd för flytgasbruk och för objektets största tillåtna drifttryck. I kalla förhållanden ska säkerställas att slangen är avsedd att användas i sådana förhållanden. | Ska kontrolleras, inga lättnader. Uppföljning av slangarnas skick i service- och underhållsplanen (17 §). |  |  |  |  |
| 54 § | Placeringen av förbrukningsapparater Förbrukningsapparater får endast placeras i utrymmen som är tillräckligt stora och har en tillräcklig ventilation. Då behovet av ventilation i placeringsutrymmet bestäms, ska hänsyn tas till behovet av förbränningsluft för förbrukningsapparaten och eventuella andra apparater som samtidigt förbrukar bränsle samt kravet på ett tillfredsställande inomhusklimat. Om förbrukningsapparaten placeras i en källare ska frånluftsventilationen vara mekanisk. Utrymmet ska förses med ett alarmsystem för gasläckage, som i ett alarmläge också förhindrar att gasen kommer in i det rörsystem som leder till källaren och kopplar på ventilationen. Förbrukningsapparater ska placeras så att de föremål och ytor som finns i närheten inte värms upp på ett sätt som äventyrar säkerheten. Om en förbrukningsapparats funktion förutsätter fläktventilation i placeringsutrymmet, ska förbrukningsapparaten förses med en anordning som förhindrar att gas kommer in i brännaren om den maskinella ventilationen inte är i funktion. Förbrukningsapparaten ska anslutas till kanalen för utgående rökgaser, eller också ska det på något annat sätt säkerställas att rökgaserna avlägsnas så att de tillåtna maximihalterna av ämnen som uppkommer vid förbränningen inte överskrids i vistelsezonen. Om systemet för avlägsnande av rökgaser har försetts med en avstängningsanordning eller är mekaniskt, ska förbrukningsapparaten förses med en anordning som förhindrar gasinströmning i brännaren när avlägsnandet av rökgaserna inte kan ske obehindrat eller när det mekaniska avlägsnandet inte fungerar. Rökgaserna ska avlägsnas utåt så att skadliga mängder rökgas inte kommer in igen med den luftström som leds in. | Ska kontrolleras, inga lättnader. |  |  |  |  |
| 9 kap.: Tillsättning av luktämne i flytgas |
| 55 § | Tillsättning av luktämne I flytgas ska tillsättas luktämne för att göra det lättare att upptäcka eventuella läckor. I flytgasen ska blandas in ett tydligt urskiljbart luktämne i sådan omfattning att gasen kan förnimmas när dess halt i luften är minst 0,4 procent. Kravet på tillsättning av luktämne gäller dock inte flytgas som lagras i bergcisterner och inte heller flytgas som transporteras via Finland och som inte används i Finland. | Vid användning av flytgas till vilken inget luktämne har tillsatts ska tillstånd sökas av Säkerhets- och kemikalieverket. Eventuella undantagstillstånd för användning av flytgas utan tillsatt luktämne fortsätter att gälla. |  |  |  |  |
| Förordning 856/2012 6 kap.: Beredskap för olyckor (i författningstexten har man beaktat de punkter som gäller flytgasanläggningar) |
| 71 § | Principer Verksamhetsutövaren ska förbereda sig på sådana eventuella olyckor i produktionsanläggningarna som orsakas av verksamheten, såsom explosioner, bränder, läckage, driftstörningar, skador på anordningar och andra motsvarande situationer på det sätt som föreskrivs i detta kapitel. Framförhållningen när det gäller att upptäcka omständigheter som leder till olyckor samt begränsa och bekämpa följderna av olyckor ska vara tillräckligt effektiv med hänsyn till kemikaliernas egenskaper samt hanterings- och upplagringsförhållandena. | Stadgad principnivå. |  |  |  |  |
| 72 § | Upptäckande av farosituationer samt larm I produktionsanläggningen ska vid behov finnas system som gör det möjligt att i tillräckligt god tid upptäcka eventuella farliga situationer och omständigheter som leder till olyckor samt system som gör det möjligt att varna dem som befinner sig på området för farosituationer. I utrymmen och områden vid produktionsanläggningen där i en olyckssituation kan läcka ut sådana mängder och halter farliga kemikalier att följden av läckaget kan vara brand, explosion eller fara för hälsan eller miljön, ska det finnas detektorer som identifierar läckaget, om det inte är möjligt att snabbt upptäcka läckage på något annat sätt. Också i objekt där kemikaliens spridning i marken, vattendrag eller avlopp kan orsaka fara ska det finnas läckagedetektorer, om läckagen inte annars kan upptäckas tillräckligt snabbt. För upptäckt och lokalisering av brand ska i produktionsanläggningen vid behov finnas branddetektorer. Från detektorerna ska larmen ledas så att de åtgärder för att förhindra, begränsa och bekämpa en olycka i en farosituation kan vidtas utan dröjsmål och att de människor som befinner sig i farozonen kan varnas. Detektorerna ska ge både ett lokalt larm och ett larm till en ständigt övervakad plats. Vid behov ska larmet också styras till nödcentralen. Vid produktionsanläggningarna ska man se till att det från hanteringsplatserna för kemikalier är möjligt att snabbt anmäla att en olycka har skett eller att en olycka hotar. | Farosituationer kan beroende på riskerna upptäckas med hjälp av detektorer eller genom personalens observationer. Flytgasläckage ska kunna upptäckas tillräckligt snabbt, t.ex. ska det i anläggningar som är obemannade nattetid finnas en detektor om läckor annars inte kan upptäckas tillräckligt snabbt. Alarmet från detektorerna ska förmedlas till en plats som ständigt är övervakad. Detektorerna ska testas och kalibreras regelbundet, vilket ska beaktas i service- och underhållsplanen (17 §). Platserna för lossning och lastning ska vara försedda med den ansvariga personens telefonnummer. |  |  |  |  |
| 73 § | Släcknings- och bekämpningsberedskap Produktionsanläggningens primärsläcknings- och släckningsberedskap ska vara sådan att en effektiv släckning är möjlig när en brand uppstår och att spridningen av branden kan förhindras. Vid dimensioneringen av släcknings- och bekämpningsberedskapen ska beaktas eventuella olyckor i produktionsanläggningen och räddningsväsendets möjligheter att agera på produktionsanläggningens område. Produktionsanläggningen ska vid behov utrustas med en för ändamålet lämplig automatisk släckanläggning. Primärsläckningsutrustning och de redskap och medel som behövs för uppsamling av kemikalieläckage ska placeras tillräckligt nära de objekt där de kan behövas och så att de står till förfogande i olyckssituationer. | Flytgasbehållare ovan jord ska skyddas enligt 30 §. |  |  |  |  |
| 74 § | Vatten för släckning och avkylning Den mängd vatten för släckning, avkylning och annan bekämpning som finns att tillgå i produktionsanläggningen ska dimensioneras så att vattnet räcker till för produktionsanläggningens fasta släcknings- och avkylningssystem, för snabbrandposter och för räddningsväsendets behov på produktionsanläggningens område. Tillgången på släckvatten ska vid behov säkerställas. Brandposter och släckvattenstationer ska placeras i släckningsobjektens närhet så att de står till förfogande i olyckssituationer. | Det ska säkerställas att det finns tillgång till tillräckligt med vatten för vattenbegjutning. |  |  |  |  |
| 78 § | Rökventilation I utrymmen vid en produktionsanläggning där det hanteras eller upplagras farliga kemikalier ska vid behov ordnas möjlighet till rökventilation. Vid dimensioneringen av rökventilationsanläggningar för utrymmen där det hanteras och upplagras kemikalier, ska förutom rökgaserna också beaktas de gaser som uppstår vid kraftigt sönderfall av kemikalier eller andra reaktioner. | När det gäller rökventilationen beaktas byggnadslagstiftningen och räddningsverkets utlåtanden. |  |  |  |  |